## Home
ClimaRad Vita H1C omrekentabel | [7 empty] | V1
Waterzijdige verwarm- en koelcapaciteit
U kunt hieronder de gewenste temperatuurregimes invullen. Bij een juiste invoer verschijnen de capaciteiten in de tabellen, gemeten volgens DIN EN 16430:2015 en EN 442
Aantal fancassettes in unit | 4
Verwarming
|  |  | Verwarmcapaciteit |  | LpA (@1 m) |  |  | Flow *
Aanvoertemperatuur | 80 | Normal | 4602.0308 | Watt | 29.9392 | dB(A) |  | 197.2299 | [l/h]
Retourtemperatuur | 60 | Medium | 5326.0988 | Watt | 34.7358 | dB(A) |  | 228.2614 | [l/h]
Ruimtetemperatuur | 20 | Boost | 6934.7612 | Watt | 44.9861 | dB(A) |  | 297.2041 | [l/h]
Koeling
|  |  | Koelcapaciteit |  | LpA (@1 m) |  |  | Flow *
Aanvoertemperatuur | 14 | Normal | 509.9831 | Watt | 29.9392 | dB(A) |  | 72.8547 | [l/h]
Retourtemperatuur | 20 | Medium | 640.9715 | Watt | 34.7358 | dB(A) |  | 91.5674 | [l/h]
Ruimtetemperatuur (50% RV) | 26 | Boost | 955.6887 | Watt | 44.9861 | dB(A) |  | 136.527 | [l/h]
NB
Alleen niet-condenserende koeling mogelijk. |  |  |  | Waterinhoud | 3 | [liter]
Dit toestel is niet voorzien van dauwpuntcontrole en een condensafvoer. Condenserend koelen kan onherstelbare schade aan het toestel en de omgeving veroorzaken. |  |  |  | KVS-waarde | 0.55 | [m3/h] | (excl. afsluiter)
* Dit is de berekende waarde. De max. flow dient te worden gecheckt op snelheid, geluid e.d.
NB
Alleen niet-condenserende koeling mogelijk.
Dit toestel is niet voorzien van dauwpuntcontrole en een condensafvoer. Condenserend koelen kan onherstelbare schade aan het toestel en de omgeving veroorzaken. | [6 empty] | 1
2
3
4

## Omrekentabel (hidden)
Waarden Excel (HLK testen resultaten 9-9-2021 - ∆T Heating 50K en Cooling 10K)
Gegevens invulblad HOME |  |  | Elementen | [8 empty] | 1x3 | W | y = -2,463x2 + 164,17x + 604,67
|  |  | Waarden Excel (HLK testen resultaten 9-9-2021 - ∆T Heating 50K en Cooling 10K) | [9 empty] | K | y = -0,1157x2 + 24,75x - 57,333
verwarming |  |  |  | 1x3 |  | 2x3 |  | 3x3 |  | 4x3 |  | 2x3 | W | y = -4,8009x2 + 328,75x + 222,33
Aanvoertemperatuur | TA = | 80 | Volt | Heat | Cool | Heat | Cool | Heat | Cool | Heat | Cool |  | K | y = -0,2731x2 + 50,75x - 148,67 |  | 4
Retourtemperatuur | TR = | 60 | 6 | 1501 | 87 | 2022 | 146 | 2523 | 183 | 2956 | 252 | 3x3 | W | y = -7,2176x2 + 478,58x - 88,667 | [5 empty] | 1x3 | [6 empty] | 2x3 | [6 empty] | 3x3 | [6 empty] | 4x3
Ruimtetemperatuur | TL = | 20 | 12 | 2220 | 223 | 3476 | 421 | 4615 | 601 | 5552 | 759 |  | K | y = -0,5324x2 + 79,25x - 273,33 | [5 empty] | Warmte |  | Koude |  |  | Waterdebiet |  | Warmte |  | Koude |  |  | Waterdebiet |  | Warmte |  | Koude |  |  | Waterdebiet |  | Warmte |  | Koude |  |  | Waterdebiet
∆T |  | 50 | 24 | 3126 | 470 | 5347 | 912 | 7240 | 1322 | 8546 | 1511 | 4x3 | W | y = -10,176x2 + 615,83x - 372,67 | [5 empty] | Meting | Invoer | Meting | Invoer | (@1m) | [l/h] |  | Meting | Invoer | Meting | Invoer | (@1m) | [l/h] |  | Meting | Invoer | Meting | Invoer | (@1m) | [l/h] |  | Meting | Invoer | Meting | Invoer | (@1m) | [l/h]
[13 empty] | K | y = -1,213x2 + 106,33x - 342,33 |  |  |  | Volt | ∆T | 50 | 50 | 10 | 9 | LpA | warm | koud | 50 | 50 | 10 | 9 | LpA | warm | koud | 50 | 50 | 10 | 9 | LpA | warm | koud | 50 | 50 | 10 | 9 | LpA | warm | koud
koeling | [17 empty] | 6 |  | 1501.022 | 1501.022 | 87.0018 | 78.3016 | 17.3812 | 64.3295 | 11.1859 | 2021.9976 | 2021.9976 | 145.9984 | 131.3986 | 15.8258 | 86.657 | 18.7712 | 2522.9794 | 2522.9794 | 183.0036 | 164.7032 | 17.5788 | 108.1277 | 23.529 | 2956.19 | 2956.19 | 251.982 | 226.7838 | 18.7868 | 126.6939 | 32.3977
Aanvoertemperatuur | TA = | 14 | [15 empty] | 6.2 |  | 1527.8463 | 1527.8463 | 91.6695 | 82.5025 | 17.9903 | 65.4791 | 11.7861 | 2076.0334 | 2076.0334 | 155.482 | 139.9338 | 16.5452 | 88.9729 | 19.9905 | 2601.0845 | 2601.0845 | 197.5545 | 177.7991 | 18.2697 | 111.475 | 25.3999 | 3054.5412 | 3054.5412 | 270.2883 | 243.2595 | 19.4609 | 130.9089 | 34.7514
Retourtemperatuur | TR = | 20 | [15 empty] | 6.4 |  | 1554.4735 | 1554.4735 | 96.3279 | 86.6951 | 18.5938 | 66.6203 | 12.385 | 2129.6851 | 2129.6851 | 164.9438 | 148.4494 | 17.2574 | 91.2722 | 21.2071 | 2678.6121 | 2678.6121 | 212.0629 | 190.8566 | 18.954 | 114.7977 | 27.2652 | 3152.0788 | 3152.0788 | 288.4975 | 259.6478 | 20.1286 | 135.0891 | 37.0925
Ruimtetemperatuur | TL = | 26 | [15 empty] | 6.6 |  | 1580.9037 | 1580.9037 | 100.9771 | 90.8794 | 19.1917 | 67.753 | 12.9828 | 2182.9528 | 2182.9528 | 174.3838 | 156.9454 | 17.9624 | 93.5551 | 22.4208 | 2755.5623 | 2755.5623 | 226.5287 | 203.8758 | 19.6317 | 118.0955 | 29.1251 | 3248.8028 | 3248.8028 | 306.6097 | 275.9487 | 20.7899 | 139.2344 | 39.4212
∆T |  | 9 | [15 empty] | 6.8 |  | 1607.1369 | 1607.1369 | 105.617 | 95.0553 | 19.784 | 68.8773 | 13.5793 | 2235.8364 | 2235.8364 | 183.8019 | 165.4217 | 18.6602 | 95.8216 | 23.6317 | 2831.9352 | 2831.9352 | 240.9518 | 216.8566 | 20.3028 | 121.3687 | 30.9795 | 3344.7132 | 3344.7132 | 324.6249 | 292.1624 | 21.4448 | 143.3449 | 41.7375
[18 empty] | 7 |  | 1633.173 | 1633.173 | 110.2477 | 99.2229 | 20.3707 | 69.9931 | 14.1747 | 2288.3359 | 2288.3359 | 193.1981 | 173.8783 | 19.3508 | 98.0715 | 24.8398 | 2907.7306 | 2907.7306 | 255.3324 | 229.7992 | 20.9672 | 124.617 | 32.8285 | 3439.81 | 3439.81 | 342.543 | 308.2887 | 22.0932 | 147.4204 | 44.0412
[18 empty] | 7.2 |  | 1659.0121 | 1659.0121 | 114.8691 | 103.3822 | 20.9518 | 71.1005 | 14.7689 | 2340.4513 | 2340.4513 | 202.5725 | 182.3152 | 20.0342 | 100.3051 | 26.045 | 2982.9486 | 2982.9486 | 269.6704 | 242.7033 | 21.625 | 127.8407 | 34.6719 | 3534.0932 | 3534.0932 | 360.3641 | 324.3277 | 22.7352 | 151.4611 | 46.3325
[18 empty] | 7.4 |  | 1684.6541 | 1684.6541 | 119.4813 | 107.5331 | 21.5272 | 72.1995 | 15.3619 | 2392.1827 | 2392.1827 | 211.925 | 190.7325 | 20.7105 | 102.5221 | 27.2475 | 3057.5892 | 3057.5892 | 283.9658 | 255.5692 | 22.2762 | 131.0395 | 36.5099 | 3627.5628 | 3627.5628 | 378.0881 | 340.2793 | 23.3708 | 155.467 | 48.6113
[18 empty] | 7.6 |  | 1710.0991 | 1710.0991 | 124.0842 | 111.6758 | 22.0971 | 73.29 | 15.9537 | 2443.53 | 2443.53 | 221.2557 | 199.1302 | 21.3795 | 104.7227 | 28.4472 | 3131.6524 | 3131.6524 | 298.2186 | 268.3967 | 22.9208 | 134.2137 | 38.3424 | 3720.2188 | 3720.2188 | 395.7151 | 356.1436 | 24 | 159.4379 | 50.8777
[18 empty] | 7.8 |  | 1735.3471 | 1735.3471 | 128.6778 | 115.81 | 22.6614 | 74.372 | 16.5443 | 2494.4932 | 2494.4932 | 230.5646 | 207.5081 | 22.0413 | 106.9069 | 29.644 | 3205.1382 | 3205.1382 | 312.4288 | 281.1859 | 23.5588 | 137.3631 | 40.1694 | 3812.0612 | 3812.0612 | 413.2451 | 371.9206 | 24.6228 | 163.3741 | 53.1315
[18 empty] | 8 |  | 1760.398 | 1760.398 | 133.2622 | 119.936 | 23.22 | 75.4456 | 17.1337 | 2545.0724 | 2545.0724 | 239.8516 | 215.8664 | 22.696 | 109.0745 | 30.8381 | 3278.0466 | 3278.0466 | 326.5964 | 293.9368 | 24.1902 | 140.4877 | 41.991 | 3903.09 | 3903.09 | 430.678 | 387.6102 | 25.2392 | 167.2753 | 55.3729
[18 empty] | 8.2 |  | 1785.2519 | 1785.2519 | 137.8373 | 124.0536 | 23.773 | 76.5108 | 17.7219 | 2595.2675 | 2595.2675 | 249.1168 | 224.2051 | 23.3435 | 111.2257 | 32.0293 | 3350.3776 | 3350.3776 | 340.7214 | 306.6493 | 24.815 | 143.5876 | 43.807 | 3993.3052 | 3993.3052 | 448.0139 | 403.2125 | 25.8492 | 171.1417 | 57.6018
[18 empty] | 8.4 |  | 1809.9087 | 1809.9087 | 142.4032 | 128.1629 | 24.3205 | 77.5675 | 18.309 | 2645.0785 | 2645.0785 | 258.3601 | 232.5241 | 23.9837 | 113.3605 | 33.2177 | 3422.1311 | 3422.1311 | 354.8039 | 319.3235 | 25.4331 | 146.6628 | 45.6176 | 4082.7068 | 4082.7068 | 465.2527 | 418.7274 | 26.4527 | 174.9731 | 59.8182
[18 empty] | 8.6 |  | 1834.3685 | 1834.3685 | 146.9598 | 132.2638 | 24.8623 | 78.6158 | 18.8948 | 2694.5054 | 2694.5054 | 267.5815 | 240.8234 | 24.6168 | 115.4788 | 34.4033 | 3493.3073 | 3493.3073 | 368.8437 | 331.9593 | 26.0446 | 149.7132 | 47.4228 | 4171.2948 | 4171.2948 | 482.3945 | 434.1551 | 27.0498 | 178.7698 | 62.0222
[18 empty] | 8.8 |  | 1858.6313 | 1858.6313 | 151.5072 | 136.3565 | 25.3985 | 79.6556 | 19.4795 | 2743.5483 | 2743.5483 | 276.7811 | 249.103 | 25.2427 | 117.5806 | 35.5861 | 3563.9061 | 3563.9061 | 382.8409 | 344.5568 | 26.6495 | 152.7388 | 49.2224 | 4259.0692 | 4259.0692 | 499.4393 | 449.4954 | 27.6405 | 182.5315 | 64.2136
[18 empty] | 9 |  | 1882.697 | 1882.697 | 156.0453 | 140.4408 | 25.9291 | 80.687 | 20.063 | 2792.2071 | 2792.2071 | 285.9589 | 257.363 | 25.8614 | 119.666 | 36.7661 | 3633.9274 | 3633.9274 | 396.7956 | 357.116 | 27.2478 | 155.7397 | 51.0166 | 4346.03 | 4346.03 | 516.387 | 464.7483 | 28.2248 | 186.2584 | 66.3926
[15 empty] | Normal |  |  | 9.2 |  | 1906.5657 | 1906.5657 | 160.5742 | 144.5167 | 26.4541 | 81.71 | 20.6452 | 2840.4818 | 2840.4818 | 295.1148 | 265.6033 | 26.4729 | 121.7349 | 37.9433 | 3703.3713 | 3703.3713 | 410.7077 | 369.6369 | 27.8395 | 158.7159 | 52.8053 | 4432.1772 | 4432.1772 | 533.2377 | 479.9139 | 28.8027 | 189.9505 | 68.5591
[15 empty] | warmte | Koude | Geluid | 9.4 |  | 1930.2373 | 1930.2373 | 165.0937 | 148.5844 | 26.9735 | 82.7245 | 21.2263 | 2888.3725 | 2888.3725 | 304.2489 | 273.824 | 27.0772 | 123.7874 | 39.1177 | 3772.2379 | 3772.2379 | 424.5771 | 382.1194 | 28.4245 | 161.6673 | 54.5885 | 4517.5108 | 4517.5108 | 549.9913 | 494.9922 | 29.3741 | 193.6076 | 70.7132
[15 empty] | 4602.0308 | 509.9831 | 29.9392 | 9.6 |  | 1953.7119 | 1953.7119 | 169.6041 | 152.6437 | 27.4873 | 83.7305 | 21.8062 | 2935.8791 | 2935.8791 | 313.3611 | 282.025 | 27.6743 | 125.8234 | 40.2893 | 3840.527 | 3840.527 | 438.404 | 394.5636 | 29.003 | 164.594 | 56.3662 | 4602.0308 | 4602.0308 | 566.6479 | 509.9831 | 29.9392 | 197.2299 | 72.8547
[18 empty] | 9.8 |  | 1976.9895 | 1976.9895 | 174.1052 | 156.6947 | 27.9954 | 84.7281 | 22.385 | 2983.0016 | 2983.0016 | 322.4515 | 290.2063 | 28.2643 | 127.8429 | 41.458 | 3908.2387 | 3908.2387 | 452.1883 | 406.9695 | 29.5748 | 167.4959 | 58.1385 | 4685.7372 | 4685.7372 | 583.2075 | 524.8867 | 30.4978 | 200.8173 | 74.9838
[15 empty] | Flow |  |  | 10 |  | 2000.07 | 2000.07 | 178.597 | 160.7373 | 28.498 | 85.7173 | 22.9625 | 3029.74 | 3029.74 | 331.52 | 298.368 | 28.847 | 129.846 | 42.624 | 3975.373 | 3975.373 | 465.93 | 419.337 | 30.14 | 170.3731 | 59.9053 | 4768.63 | 4768.63 | 599.67 | 539.703 | 31.05 | 204.3699 | 77.1004
[15 empty] | verwarming |  | 197.2299 | 10.2 |  | 2022.9535 | 2022.9535 | 183.0796 | 164.7716 | 28.995 | 86.698 | 23.5388 | 3076.0944 | 3076.0944 | 340.5667 | 306.51 | 29.4225 | 131.8326 | 43.7871 | 4041.9299 | 4041.9299 | 479.6291 | 431.6662 | 30.6986 | 173.2256 | 61.6666 | 4850.7092 | 4850.7092 | 616.0355 | 554.4319 | 31.5958 | 207.8875 | 79.2046
[15 empty] | koeling |  | 72.8547 | 10.4 |  | 2045.6399 | 2045.6399 | 187.5529 | 168.7976 | 29.4863 | 87.6703 | 24.1139 | 3122.0647 | 3122.0647 | 349.5915 | 314.6324 | 29.9909 | 133.8028 | 44.9475 | 4107.9094 | 4107.9094 | 493.2856 | 443.9571 | 31.2506 | 176.0533 | 63.4224 | 4931.9748 | 4931.9748 | 632.3039 | 569.0735 | 32.1352 | 211.3703 | 81.2962
[18 empty] | 10.6 |  | 2068.1293 | 2068.1293 | 192.0169 | 172.8153 | 29.972 | 88.6341 | 24.6879 | 3167.6509 | 3167.6509 | 358.5945 | 322.735 | 30.5521 | 135.7565 | 46.105 | 4173.3115 | 4173.3115 | 506.8995 | 456.2096 | 31.7959 | 178.8562 | 65.1728 | 5012.4268 | 5012.4268 | 648.4753 | 583.6278 | 32.6681 | 214.8183 | 83.3754
[18 empty] | 10.8 |  | 2090.4217 | 2090.4217 | 196.4718 | 176.8246 | 30.4522 | 89.5895 | 25.2607 | 3212.853 | 3212.853 | 367.5756 | 330.8181 | 31.106 | 137.6937 | 47.2597 | 4238.1361 | 4238.1361 | 520.4709 | 468.4238 | 32.3347 | 181.6344 | 66.9177 | 5092.0652 | 5092.0652 | 664.5497 | 598.0947 | 33.1947 | 218.2314 | 85.4421
[15 empty] | Medium |  |  | 11 |  | 2112.517 | 2112.517 | 200.9173 | 180.8256 | 30.9267 | 90.5364 | 25.8322 | 3257.6711 | 3257.6711 | 376.5349 | 338.8814 | 31.6528 | 139.6145 | 48.4116 | 4302.3834 | 4302.3834 | 533.9996 | 480.5996 | 32.8668 | 184.3879 | 68.6571 | 5170.89 | 5170.89 | 680.527 | 612.4743 | 33.7148 | 221.6096 | 87.4963
[15 empty] | warmte | Koude | Geluid | 11.2 |  | 2134.4153 | 2134.4153 | 205.3536 | 184.8182 | 31.3956 | 91.4749 | 26.4026 | 3302.1051 | 3302.1051 | 385.4723 | 346.9251 | 32.1924 | 141.5188 | 49.5607 | 4366.0533 | 4366.0533 | 547.4857 | 492.7372 | 33.3923 | 187.1166 | 70.391 | 5248.9012 | 5248.9012 | 696.4073 | 626.7666 | 34.2285 | 224.9529 | 89.5381
[15 empty] | 5326.0988 | 640.9715 | 34.7358 | 11.4 |  | 2156.1165 | 2156.1165 | 209.7806 | 188.8026 | 31.8589 | 92.405 | 26.9718 | 3346.155 | 3346.155 | 394.3879 | 354.9491 | 32.7248 | 143.4066 | 50.707 | 4429.1457 | 4429.1457 | 560.9293 | 504.8364 | 33.9112 | 189.8205 | 72.1195 | 5326.0988 | 5326.0988 | 712.1905 | 640.9715 | 34.7358 | 228.2614 | 91.5674
[18 empty] | 11.6 |  | 2177.6207 | 2177.6207 | 214.1984 | 192.7786 | 32.3166 | 93.3266 | 27.5398 | 3389.8209 | 3389.8209 | 403.2817 | 362.9535 | 33.25 | 145.278 | 51.8505 | 4491.6607 | 4491.6607 | 574.3303 | 516.8972 | 34.4235 | 192.4997 | 73.8425 | 5402.4828 | 5402.4828 | 727.8767 | 655.089 | 35.2367 | 231.535 | 93.5841
[18 empty] | 11.8 |  | 2198.9279 | 2198.9279 | 218.6069 | 196.7462 | 32.7687 | 94.2398 | 28.1066 | 3433.1027 | 3433.1027 | 412.1536 | 370.9382 | 33.768 | 147.133 | 52.9912 | 4553.5984 | 4553.5984 | 587.6886 | 528.9198 | 34.9292 | 195.1542 | 75.56 | 5478.0532 | 5478.0532 | 743.4659 | 669.1193 | 35.7312 | 234.7737 | 95.5885
[18 empty] | 12 |  | 2220.038 | 2220.038 | 223.0062 | 200.7056 | 33.2152 | 95.1445 | 28.6722 | 3476.0004 | 3476.0004 | 421.0036 | 378.9032 | 34.2788 | 148.9714 | 54.129 | 4614.9586 | 4614.9586 | 601.0044 | 540.904 | 35.4282 | 197.7839 | 77.272 | 5552.81 | 5552.81 | 758.958 | 683.0622 | 36.2192 | 237.9776 | 97.5803
[15 empty] | Flow |  |  | 12.2 |  | 2240.9511 | 2240.9511 | 227.3962 | 204.6566 | 33.6561 | 96.0408 | 29.2367 | 3518.514 | 3518.514 | 429.8318 | 386.8486 | 34.7824 | 150.7935 | 55.2641 | 4675.7414 | 4675.7414 | 614.2776 | 552.8498 | 35.9206 | 200.3889 | 78.9785 | 5626.7532 | 5626.7532 | 774.3531 | 696.9178 | 36.7008 | 241.1466 | 99.5597
[15 empty] | verwarming |  | 228.2614 | 12.4 |  | 2261.6671 | 2261.6671 | 231.777 | 208.5993 | 34.0913 | 96.9286 | 29.7999 | 3560.6436 | 3560.6436 | 438.6381 | 394.7743 | 35.2789 | 152.599 | 56.3963 | 4735.9468 | 4735.9468 | 627.5082 | 564.7574 | 36.4064 | 202.9691 | 80.6796 | 5699.8828 | 5699.8828 | 789.6511 | 710.686 | 37.176 | 244.2807 | 101.5266
[15 empty] | koeling |  | 91.5674 | 12.6 |  | 2282.1861 | 2282.1861 | 236.1485 | 212.5336 | 34.521 | 97.808 | 30.3619 | 3602.3891 | 3602.3891 | 447.4226 | 402.6804 | 35.7681 | 154.3881 | 57.5258 | 4795.5748 | 4795.5748 | 640.6962 | 576.6266 | 36.8856 | 205.5246 | 82.3752 | 5772.1988 | 5772.1988 | 804.8521 | 724.3669 | 37.6448 | 247.3799 | 103.481
[18 empty] | 12.8 |  | 2302.5081 | 2302.5081 | 240.5107 | 216.4596 | 34.9451 | 98.6789 | 30.9228 | 3643.7505 | 3643.7505 | 456.1853 | 410.5668 | 36.2501 | 156.1607 | 58.6524 | 4854.6254 | 4854.6254 | 653.8416 | 588.4574 | 37.3582 | 208.0554 | 84.0653 | 5843.7012 | 5843.7012 | 819.9561 | 737.9605 | 38.1072 | 250.4443 | 105.4229
[18 empty] | 13 |  | 2322.633 | 2322.633 | 244.8637 | 220.3773 | 35.3635 | 99.5414 | 31.4825 | 3684.7279 | 3684.7279 | 464.9261 | 418.4335 | 36.725 | 157.9169 | 59.7762 | 4913.0986 | 4913.0986 | 666.9444 | 600.25 | 37.8242 | 210.5614 | 85.75 | 5914.39 | 5914.39 | 834.963 | 751.4667 | 38.5632 | 253.4739 | 107.3524
[18 empty] | 13.2 |  | 2342.5609 | 2342.5609 | 249.2074 | 224.2867 | 35.7763 | 100.3955 | 32.041 | 3725.3212 | 3725.3212 | 473.6451 | 426.2806 | 37.1927 | 159.6566 | 60.8972 | 4970.9944 | 4970.9944 | 680.0046 | 612.0042 | 38.2836 | 213.0426 | 87.4292 | 5984.2652 | 5984.2652 | 849.8729 | 764.8856 | 39.0128 | 256.4685 | 109.2694
[18 empty] | 13.4 |  | 2362.2917 | 2362.2917 | 253.5419 | 228.1877 | 36.1836 | 101.2411 | 32.5982 | 3765.5304 | 3765.5304 | 482.3422 | 434.1079 | 37.6531 | 161.3799 | 62.0154 | 5028.3127 | 5028.3127 | 693.0223 | 623.72 | 38.7363 | 215.4991 | 89.1029 | 6053.3268 | 6053.3268 | 864.6857 | 778.2171 | 39.4559 | 259.4283 | 111.1739
[18 empty] | 13.6 |  | 2381.8255 | 2381.8255 | 257.8671 | 232.0804 | 36.5852 | 102.0782 | 33.1543 | 3805.3555 | 3805.3555 | 491.0174 | 441.9157 | 38.1064 | 163.0867 | 63.1308 | 5085.0537 | 5085.0537 | 705.9973 | 635.3976 | 39.1824 | 217.9309 | 90.7711 | 6121.5748 | 6121.5748 | 879.4015 | 791.4614 | 39.8926 | 262.3532 | 113.0659
[18 empty] | 13.8 |  | 2401.1623 | 2401.1623 | 262.1831 | 235.9648 | 36.9812 | 102.907 | 33.7093 | 3844.7966 | 3844.7966 | 499.6708 | 449.7038 | 38.5525 | 164.777 | 64.2434 | 5141.2173 | 5141.2173 | 718.9297 | 647.0368 | 39.6219 | 220.3379 | 92.4338 | 6189.0092 | 6189.0092 | 894.0203 | 804.6183 | 40.3229 | 265.2433 | 114.9455
[18 empty] | 14 |  | 2420.302 | 2420.302 | 266.4898 | 239.8408 | 37.3716 | 103.7272 | 34.263 | 3883.8536 | 3883.8536 | 508.3024 | 457.4722 | 38.9914 | 166.4509 | 65.3532 | 5196.8034 | 5196.8034 | 731.8196 | 658.6376 | 40.0548 | 222.7201 | 94.0911 | 6255.63 | 6255.63 | 908.542 | 817.6878 | 40.7468 | 268.0984 | 116.8125
[18 empty] | 14.2 |  | 2439.2447 | 2439.2447 | 270.7873 | 243.7085 | 37.7564 | 104.5391 | 34.8155 | 3922.5265 | 3922.5265 | 516.9121 | 465.2209 | 39.4231 | 168.1083 | 66.4601 | 5251.8121 | 5251.8121 | 744.6669 | 670.2002 | 40.4811 | 225.0777 | 95.7429 | 6321.4372 | 6321.4372 | 922.9667 | 830.67 | 41.1643 | 270.9187 | 118.6671
[18 empty] | 14.4 |  | 2457.9903 | 2457.9903 | 275.0754 | 247.5679 | 38.1356 | 105.3424 | 35.3668 | 3960.8154 | 3960.8154 | 525.5 | 472.95 | 39.8476 | 169.7492 | 67.5643 | 5306.2435 | 5306.2435 | 757.4715 | 681.7244 | 40.9007 | 227.4104 | 97.3892 | 6386.4308 | 6386.4308 | 937.2943 | 843.5649 | 41.5753 | 273.7042 | 120.5093
[18 empty] | 14.6 |  | 2476.5389 | 2476.5389 | 279.3544 | 251.4189 | 38.5092 | 106.1374 | 35.917 | 3998.7202 | 3998.7202 | 534.066 | 480.6594 | 40.2649 | 171.3737 | 68.6656 | 5360.0974 | 5360.0974 | 770.2336 | 693.2103 | 41.3138 | 229.7185 | 99.03 | 6450.6108 | 6450.6108 | 951.5249 | 856.3724 | 41.98 | 276.4547 | 122.3389
[18 empty] | 14.8 |  | 2494.8905 | 2494.8905 | 283.6241 | 255.2617 | 38.8771 | 106.9239 | 36.466 | 4036.2409 | 4036.2409 | 542.6102 | 488.3492 | 40.6751 | 172.9818 | 69.7642 | 5413.3739 | 5413.3739 | 782.9531 | 704.6578 | 41.7202 | 232.0017 | 100.6654 | 6513.9772 | 6513.9772 | 965.6585 | 869.0926 | 42.3782 | 279.1705 | 124.1561
[18 empty] | 15 |  | 2513.045 | 2513.045 | 287.8845 | 259.096 | 39.2395 | 107.7019 | 37.0137 | 4073.3775 | 4073.3775 | 551.1325 | 496.0193 | 41.078 | 174.5733 | 70.8599 | 5466.073 | 5466.073 | 795.63 | 716.067 | 42.12 | 234.2603 | 102.2953 | 6576.53 | 6576.53 | 979.695 | 881.7255 | 42.77 | 281.8513 | 125.9608
[18 empty] | 15.2 |  | 2531.0025 | 2531.0025 | 292.1357 | 262.9221 | 39.5963 | 108.4715 | 37.5603 | 4110.1301 | 4110.1301 | 559.633 | 503.6697 | 41.4737 | 176.1484 | 71.9528 | 5518.1947 | 5518.1947 | 808.2643 | 727.4379 | 42.5132 | 236.4941 | 103.9197 | 6638.2692 | 6638.2692 | 993.6345 | 894.271 | 43.1554 | 284.4973 | 127.753
[18 empty] | 15.4 |  | 2548.7629 | 2548.7629 | 296.3776 | 266.7398 | 39.9474 | 109.2327 | 38.1057 | 4146.4986 | 4146.4986 | 568.1116 | 511.3004 | 41.8623 | 177.7071 | 73.0429 | 5569.739 | 5569.739 | 820.856 | 738.7704 | 42.8998 | 238.7031 | 105.5386 | 6699.1948 | 6699.1948 | 1007.4769 | 906.7292 | 43.5344 | 287.1083 | 129.5327
[18 empty] | 15.6 |  | 2566.3263 | 2566.3263 | 300.6102 | 270.5492 | 40.2929 | 109.9854 | 38.6499 | 4182.483 | 4182.483 | 576.5684 | 518.9115 | 42.2437 | 179.2493 | 74.1302 | 5620.7059 | 5620.7059 | 833.4051 | 750.0646 | 43.2797 | 240.8874 | 107.1521 | 6759.3068 | 6759.3068 | 1021.2223 | 919.1001 | 43.9069 | 289.6846 | 131.3
[15 empty] | Boost |  |  | 15.8 |  | 2583.6927 | 2583.6927 | 304.8337 | 274.3503 | 40.6329 | 110.7297 | 39.1929 | 4218.0833 | 4218.0833 | 585.0033 | 526.503 | 42.6178 | 180.775 | 75.2147 | 5671.0953 | 5671.0953 | 845.9117 | 761.3205 | 43.6531 | 243.0469 | 108.7601 | 6818.6052 | 6818.6052 | 1034.8707 | 931.3836 | 44.2731 | 292.2259 | 133.0548
[15 empty] | warmte | Koude | Geluid | 16 |  | 2600.862 | 2600.862 | 309.0478 | 278.143 | 40.9672 | 111.4655 | 39.7347 | 4253.2996 | 4253.2996 | 593.4164 | 534.0748 | 42.9848 | 182.2843 | 76.2964 | 5720.9074 | 5720.9074 | 858.3756 | 772.538 | 44.0198 | 245.1817 | 110.3626 | 6877.09 | 6877.09 | 1048.422 | 943.5798 | 44.6328 | 294.7324 | 134.7971
[15 empty] | 6934.7612 | 955.6887 | 44.9861 | 16.2 |  | 2617.8343 | 2617.8343 | 313.2527 | 281.9274 | 41.2959 | 112.1929 | 40.2753 | 4288.1318 | 4288.1318 | 601.8076 | 541.6269 | 43.3446 | 183.7771 | 77.3753 | 5770.1421 | 5770.1421 | 870.7969 | 783.7172 | 44.3799 | 247.2918 | 111.9596 | 6934.7612 | 6934.7612 | 1061.8763 | 955.6887 | 44.9861 | 297.2041 | 136.527
[18 empty] | 16.4 |  | 2634.6095 | 2634.6095 | 317.4483 | 285.7035 | 41.619 | 112.9118 | 40.8148 | 4322.5799 | 4322.5799 | 610.177 | 549.1593 | 43.6972 | 185.2534 | 78.4513 | 5818.7993 | 5818.7993 | 883.1757 | 794.8581 | 44.7334 | 249.3771 | 113.5512 | 6991.6188 | 6991.6188 | 1075.2335 | 967.7102 | 45.333 | 299.6408 | 138.2443
[18 empty] | 16.6 |  | 2651.1877 | 2651.1877 | 321.6347 | 289.4712 | 41.9365 | 113.6223 | 41.353 | 4356.644 | 4356.644 | 618.5246 | 556.6721 | 44.0426 | 186.7133 | 79.5246 | 5866.8791 | 5866.8791 | 895.5119 | 805.9607 | 45.0803 | 251.4377 | 115.1372 | 7047.6628 | 7047.6628 | 1088.4937 | 979.6443 | 45.6735 | 302.0427 | 139.9492
[18 empty] | 16.8 |  | 2667.5689 | 2667.5689 | 325.8118 | 293.2306 | 42.2484 | 114.3244 | 41.8901 | 4390.324 | 4390.324 | 626.8503 | 564.1652 | 44.3808 | 188.1567 | 80.595 | 5914.3816 | 5914.3816 | 907.8054 | 817.0249 | 45.4206 | 253.4735 | 116.7178 | 7102.8932 | 7102.8932 | 1101.6569 | 991.4912 | 46.0076 | 304.4097 | 141.6416
[18 empty] | 17 |  | 2683.753 | 2683.753 | 329.9797 | 296.9817 | 42.5547 | 115.018 | 42.426 | 4423.6199 | 4423.6199 | 635.1541 | 571.6387 | 44.7118 | 189.5837 | 81.6627 | 5961.3066 | 5961.3066 | 920.0564 | 828.0508 | 45.7542 | 255.4846 | 118.293 | 7157.31 | 7157.31 | 1114.723 | 1003.2507 | 46.3352 | 306.7419 | 143.3215
[18 empty] | 17.2 |  | 2699.7401 | 2699.7401 | 334.1383 | 300.7245 | 42.8554 | 115.7031 | 42.9606 | 4456.5317 | 4456.5317 | 643.4361 | 579.0925 | 45.0356 | 190.9942 | 82.7275 | 6007.6542 | 6007.6542 | 932.2648 | 839.0383 | 46.0812 | 257.4709 | 119.8626 | 7210.9132 | 7210.9132 | 1127.6921 | 1014.9229 | 46.6564 | 309.0391 | 144.989
[18 empty] | 17.4 |  | 2715.5301 | 2715.5301 | 338.2877 | 304.4589 | 43.1504 | 116.3799 | 43.4941 | 4489.0595 | 4489.0595 | 651.6962 | 586.5266 | 45.3523 | 192.3883 | 83.7895 | 6053.4244 | 6053.4244 | 944.4306 | 849.9875 | 46.4016 | 259.4325 | 121.4268 | 7263.7028 | 7263.7028 | 1140.5641 | 1026.5077 | 46.9712 | 311.3015 | 146.644
[18 empty] | 17.6 |  | 2731.1231 | 2731.1231 | 342.4278 | 308.185 | 43.4399 | 117.0481 | 44.0264 | 4521.2032 | 4521.2032 | 659.9345 | 593.9411 | 45.6617 | 193.7659 | 84.8487 | 6098.6172 | 6098.6172 | 956.5538 | 860.8984 | 46.7154 | 261.3693 | 122.9855 | 7315.6788 | 7315.6788 | 1153.3391 | 1038.0052 | 47.2796 | 313.5291 | 148.2865
[18 empty] | 17.8 |  | 2746.5191 | 2746.5191 | 346.5586 | 311.9028 | 43.7238 | 117.708 | 44.5575 | 4552.9628 | 4552.9628 | 668.151 | 601.3359 | 45.9639 | 195.127 | 85.9051 | 6143.2326 | 6143.2326 | 968.6344 | 871.7709 | 47.0226 | 263.2814 | 124.5387 | 7366.8412 | 7366.8412 | 1166.0171 | 1049.4154 | 47.5816 | 315.7218 | 149.9165
[15 empty] | Flow |  |  | 18 |  | 2761.718 | 2761.718 | 350.6802 | 315.6122 | 44.002 | 118.3593 | 45.0875 | 4584.3384 | 4584.3384 | 676.3456 | 608.711 | 46.259 | 196.4716 | 86.9587 | 6187.2706 | 6187.2706 | 980.6724 | 882.6052 | 47.3232 | 265.1687 | 126.0865 | 7417.19 | 7417.19 | 1178.598 | 1060.7382 | 47.8772 | 317.8796 | 151.534
[15 empty] | verwarming |  | 297.2041 | 18.2 |  | 2776.7199 | 2776.7199 | 354.7925 | 319.3133 | 44.2746 | 119.0023 | 45.6162 | 4615.3299 | 4615.3299 | 684.5184 | 616.0665 | 46.5469 | 197.7999 | 88.0095 | 6230.7312 | 6230.7312 | 992.6678 | 893.401 | 47.6172 | 267.0313 | 127.6287 | 7466.7252 | 7466.7252 | 1191.0819 | 1071.9737 | 48.1664 | 320.0025 | 153.1391
[15 empty] | koeling |  | 136.527 | 18.4 |  | 2791.5247 | 2791.5247 | 358.8956 | 323.006 | 44.5417 | 119.6368 | 46.1437 | 4645.9373 | 4645.9373 | 692.6693 | 623.4023 | 46.8275 | 199.1116 | 89.0575 | 6273.6143 | 6273.6143 | 1004.6207 | 904.1586 | 47.9045 | 268.8692 | 129.1655 | 7515.4468 | 7515.4468 | 1203.4687 | 1083.1218 | 48.4491 | 322.0906 | 154.7317
[18 empty] | 18.6 |  | 2806.1325 | 2806.1325 | 362.9894 | 326.6905 | 44.8031 | 120.2628 | 46.6701 | 4676.1606 | 4676.1606 | 700.7983 | 630.7185 | 47.101 | 200.4069 | 90.1026 | 6315.9201 | 6315.9201 | 1016.5309 | 914.8778 | 48.1852 | 270.6823 | 130.6968 | 7563.3548 | 7563.3548 | 1215.7585 | 1094.1827 | 48.7254 | 324.1438 | 156.3118
[18 empty] | 18.8 |  | 2820.5433 | 2820.5433 | 367.074 | 330.3666 | 45.0589 | 120.8804 | 47.1952 | 4705.9999 | 4705.9999 | 708.9055 | 638.015 | 47.3673 | 201.6857 | 91.145 | 6357.6485 | 6357.6485 | 1028.3985 | 925.5587 | 48.4593 | 272.4706 | 132.2227 | 7610.4492 | 7610.4492 | 1227.9513 | 1105.1562 | 48.9953 | 326.1621 | 157.8795
[18 empty] | 19 |  | 2834.757 | 2834.757 | 371.1493 | 334.0344 | 45.3091 | 121.4896 | 47.7192 | 4735.4551 | 4735.4551 | 716.9909 | 645.2918 | 47.6264 | 202.9481 | 92.1845 | 6398.7994 | 6398.7994 | 1040.2236 | 936.2012 | 48.7268 | 274.2343 | 133.743 | 7656.73 | 7656.73 | 1240.047 | 1116.0423 | 49.2588 | 328.1456 | 159.4346
[18 empty] | 19.2 |  | 2848.7737 | 2848.7737 | 375.2154 | 337.6938 | 45.5537 | 122.0903 | 48.242 | 4764.5262 | 4764.5262 | 725.0544 | 652.549 | 47.8783 | 204.194 | 93.2213 | 6439.3729 | 6439.3729 | 1052.0061 | 946.8055 | 48.9877 | 275.9731 | 135.2579 | 7702.1972 | 7702.1972 | 1252.0457 | 1126.8411 | 49.5159 | 330.0942 | 160.9773
[18 empty] | 19.4 |  | 2862.5933 | 2862.5933 | 379.2721 | 341.3449 | 45.7927 | 122.6826 | 48.7636 | 4793.2133 | 4793.2133 | 733.0961 | 659.7865 | 48.123 | 205.4234 | 94.2552 | 6479.3691 | 6479.3691 | 1063.7459 | 957.3713 | 49.2419 | 277.6872 | 136.7673 | 7746.8508 | 7746.8508 | 1263.9473 | 1137.5526 | 49.7665 | 332.0079 | 162.5075
[18 empty] | 19.6 |  | 2876.2159 | 2876.2159 | 383.3197 | 344.9877 | 46.0261 | 123.2664 | 49.284 | 4821.5163 | 4821.5163 | 741.1159 | 667.0043 | 48.3605 | 206.6364 | 95.2863 | 6518.7878 | 6518.7878 | 1075.4432 | 967.8989 | 49.4896 | 279.3766 | 138.2713 | 7790.6908 | 7790.6908 | 1275.7519 | 1148.1767 | 50.0108 | 333.8867 | 164.0252
[18 empty] | 19.8 |  | 2889.6415 | 2889.6415 | 387.358 | 348.6222 | 46.2538 | 123.8418 | 49.8032 | 4849.4352 | 4849.4352 | 749.1139 | 674.2025 | 48.5909 | 207.8329 | 96.3146 | 6557.6291 | 6557.6291 | 1087.0979 | 978.3881 | 49.7306 | 281.0412 | 139.7697 | 7833.7172 | 7833.7172 | 1287.4595 | 1158.7135 | 50.2486 | 335.7307 | 165.5305
[18 empty] | 20 |  | 2902.87 | 2902.87 | 391.387 | 352.2483 | 46.476 | 124.4087 | 50.3212 | 4876.97 | 4876.97 | 757.09 | 681.381 | 48.814 | 209.013 | 97.3401 | 6595.893 | 6595.893 | 1098.71 | 988.839 | 49.965 | 282.6811 | 141.2627 | 7875.93 | 7875.93 | 1299.07 | 1169.163 | 50.48 | 337.5399 | 167.0233
[18 empty] | 20.2 |  | 2915.9015 | 2915.9015 | 395.4068 | 355.8661 | 46.6926 | 124.9672 | 50.838 | 4904.1208 | 4904.1208 | 765.0443 | 688.5398 | 49.0299 | 210.1766 | 98.3628 | 6633.5795 | 6633.5795 | 1110.2795 | 999.2516 | 50.1928 | 284.2963 | 142.7502 | 7917.3292 | 7917.3292 | 1310.5835 | 1179.5251 | 50.705 | 339.3141 | 168.5036
[18 empty] | 20.4 |  | 2928.7359 | 2928.7359 | 399.4173 | 359.4756 | 46.9035 | 125.5173 | 51.3537 | 4930.8875 | 4930.8875 | 772.9767 | 695.679 | 49.2387 | 211.3237 | 99.3827 | 6670.6886 | 6670.6886 | 1121.8064 | 1009.6258 | 50.414 | 285.8867 | 144.2323 | 7957.9148 | 7957.9148 | 1321.9999 | 1189.7999 | 50.9236 | 341.0535 | 169.9714
[18 empty] | 20.6 |  | 2941.3733 | 2941.3733 | 403.4185 | 363.0767 | 47.1088 | 126.0589 | 51.8681 | 4957.2701 | 4957.2701 | 780.8873 | 702.7986 | 49.4403 | 212.4544 | 100.3998 | 6707.2203 | 6707.2203 | 1133.2907 | 1019.9617 | 50.6285 | 287.4523 | 145.7088 | 7997.6868 | 7997.6868 | 1333.3193 | 1199.9874 | 51.1357 | 342.758 | 171.4268
[18 empty] | 20.8 |  | 2953.8137 | 2953.8137 | 407.4106 | 366.6695 | 47.3086 | 126.592 | 52.3814 | 4983.2686 | 4983.2686 | 788.776 | 709.8984 | 49.6346 | 213.5687 | 101.4141 | 6743.1745 | 6743.1745 | 1144.7325 | 1030.2592 | 50.8365 | 288.9932 | 147.1799 | 8036.6452 | 8036.6452 | 1344.5417 | 1210.0875 | 51.3415 | 344.4277 | 172.8696
[18 empty] | 21 |  | 2966.057 | 2966.057 | 411.3933 | 370.254 | 47.5027 | 127.1167 | 52.8934 | 5008.8831 | 5008.8831 | 796.6429 | 716.9786 | 49.8218 | 214.6664 | 102.4255 | 6778.5514 | 6778.5514 | 1156.1316 | 1040.5184 | 51.0378 | 290.5093 | 148.6455 | 8074.79 | 8074.79 | 1355.667 | 1220.1003 | 51.5408 | 346.0624 | 174.3
[18 empty] | 21.2 |  | 2978.1033 | 2978.1033 | 415.3668 | 373.8301 | 47.6912 | 127.633 | 53.4043 | 5034.1135 | 5034.1135 | 804.4879 | 724.0391 | 50.0018 | 215.7477 | 103.4342 | 6813.3509 | 6813.3509 | 1167.4881 | 1050.7393 | 51.2325 | 292.0008 | 150.1056 | 8112.1212 | 8112.1212 | 1366.6953 | 1230.0258 | 51.7337 | 347.6623 | 175.718
[18 empty] | 21.4 |  | 2989.9525 | 2989.9525 | 419.331 | 377.3979 | 47.8741 | 128.1408 | 53.914 | 5058.9598 | 5058.9598 | 812.3111 | 731.08 | 50.1746 | 216.8126 | 104.44 | 6847.5729 | 6847.5729 | 1178.8021 | 1060.9219 | 51.4206 | 293.4674 | 151.5603 | 8148.6388 | 8148.6388 | 1377.6265 | 1239.8639 | 51.9202 | 349.2274 | 177.1234
[18 empty] | 21.6 |  | 3001.6047 | 3001.6047 | 423.286 | 380.9574 | 48.0514 | 128.6402 | 54.4225 | 5083.4221 | 5083.4221 | 820.1125 | 738.1012 | 50.3402 | 217.8609 | 105.443 | 6881.2175 | 6881.2175 | 1190.0735 | 1071.0661 | 51.6021 | 294.9093 | 153.0094 | 8184.3428 | 8184.3428 | 1388.4607 | 1249.6146 | 52.1003 | 350.7575 | 178.5164
[18 empty] | 21.8 |  | 3013.0599 | 3013.0599 | 427.2317 | 384.5086 | 48.2231 | 129.1311 | 54.9298 | 5107.5003 | 5107.5003 | 827.892 | 745.1028 | 50.4986 | 218.8929 | 106.4433 | 6914.2848 | 6914.2848 | 1201.3022 | 1081.172 | 51.777 | 296.3265 | 154.4531 | 8219.2332 | 8219.2332 | 1399.1979 | 1259.2781 | 52.274 | 352.2529 | 179.8969
[18 empty] | 22 |  | 3024.318 | 3024.318 | 431.1682 | 388.0514 | 48.3892 | 129.6136 | 55.4359 | 5131.1944 | 5131.1944 | 835.6496 | 752.0846 | 50.6498 | 219.9083 | 107.4407 | 6946.7746 | 6946.7746 | 1212.4884 | 1091.2396 | 51.9452 | 297.7189 | 155.8914 | 8253.31 | 8253.31 | 1409.838 | 1268.8542 | 52.4412 | 353.7133 | 181.2649
[18 empty] | 22.2 |  | 3035.3791 | 3035.3791 | 435.0954 | 391.5859 | 48.5497 | 130.0877 | 55.9408 | 5154.5044 | 5154.5044 | 843.3854 | 759.0469 | 50.7938 | 220.9073 | 108.4353 | 6978.687 | 6978.687 | 1223.632 | 1101.2688 | 52.1068 | 299.0866 | 157.3241 | 8286.5732 | 8286.5732 | 1420.3811 | 1278.343 | 52.602 | 355.1389 | 182.6204
[18 empty] | 22.4 |  | 3046.2431 | 3046.2431 | 439.0134 | 395.112 | 48.7045 | 130.5533 | 56.4446 | 5177.4304 | 5177.4304 | 851.0993 | 765.9894 | 50.9307 | 221.8899 | 109.4271 | 7010.022 | 7010.022 | 1234.733 | 1111.2597 | 52.2618 | 300.4295 | 158.7514 | 8319.0228 | 8319.0228 | 1430.8271 | 1287.7444 | 52.7564 | 356.5295 | 183.9635
[18 empty] | 22.6 |  | 3056.9101 | 3056.9101 | 442.9221 | 398.6299 | 48.8538 | 131.0104 | 56.9471 | 5199.9723 | 5199.9723 | 858.7914 | 772.9123 | 51.0603 | 222.856 | 110.416 | 7040.7796 | 7040.7796 | 1245.7914 | 1121.2122 | 52.4102 | 301.7477 | 160.1732 | 8350.6588 | 8350.6588 | 1441.1761 | 1297.0585 | 52.9044 | 357.8854 | 185.2941
[18 empty] | 22.8 |  | 3067.3801 | 3067.3801 | 446.8215 | 402.1394 | 48.9975 | 131.4591 | 57.4485 | 5222.1301 | 5222.1301 | 866.4617 | 779.8155 | 51.1827 | 223.8056 | 111.4022 | 7070.9598 | 7070.9598 | 1256.8072 | 1131.1265 | 52.552 | 303.0411 | 161.5895 | 8381.4812 | 8381.4812 | 1451.4281 | 1306.2853 | 53.046 | 359.2063 | 186.6122
[18 empty] | 23 |  | 3077.653 | 3077.653 | 450.7117 | 405.6405 | 49.1355 | 131.8994 | 57.9486 | 5243.9039 | 5243.9039 | 874.1101 | 786.6991 | 51.298 | 224.7387 | 112.3856 | 7100.5626 | 7100.5626 | 1267.7804 | 1141.0024 | 52.6872 | 304.3098 | 163.0003 | 8411.49 | 8411.49 | 1461.583 | 1315.4247 | 53.1812 | 360.4924 | 187.9178
[18 empty] | 23.2 |  | 3087.7289 | 3087.7289 | 454.5926 | 409.1334 | 49.2679 | 132.3312 | 58.4476 | 5265.2936 | 5265.2936 | 881.7367 | 793.563 | 51.4061 | 225.6554 | 113.3661 | 7129.588 | 7129.588 | 1278.711 | 1150.8399 | 52.8158 | 305.5538 | 164.4057 | 8440.6852 | 8440.6852 | 1471.6409 | 1324.4768 | 53.31 | 361.7437 | 189.211
[18 empty] | 23.4 |  | 3097.6077 | 3097.6077 | 458.4643 | 412.6179 | 49.3948 | 132.7546 | 58.9454 | 5286.2992 | 5286.2992 | 889.3414 | 800.4072 | 51.5069 | 226.5557 | 114.3439 | 7158.0359 | 7158.0359 | 1289.5991 | 1160.6392 | 52.9377 | 306.773 | 165.8056 | 8469.0668 | 8469.0668 | 1481.6017 | 1333.4415 | 53.4323 | 362.96 | 190.4916
[18 empty] | 23.6 |  | 3107.2895 | 3107.2895 | 462.3267 | 416.0941 | 49.516 | 133.1696 | 59.442 | 5306.9207 | 5306.9207 | 896.9242 | 807.2318 | 51.6006 | 227.4395 | 115.3188 | 7185.9065 | 7185.9065 | 1300.4445 | 1170.4 | 53.053 | 307.9674 | 167.2 | 8496.6348 | 8496.6348 | 1491.4655 | 1342.319 | 53.5482 | 364.1415 | 191.7599
[18 empty] | 23.8 |  | 3116.7743 | 3116.7743 | 466.1799 | 419.5619 | 49.6316 | 133.576 | 59.9374 | 5327.1582 | 5327.1582 | 904.4852 | 814.0367 | 51.6871 | 228.3068 | 116.291 | 7213.1997 | 7213.1997 | 1311.2473 | 1180.1226 | 53.1617 | 309.1371 | 168.5889 | 8523.3892 | 8523.3892 | 1501.2323 | 1351.1091 | 53.6577 | 365.2881 | 193.0156
[18 empty] | 24 |  | 3126.062 | 3126.062 | 470.0238 | 423.0214 | 49.7416 | 133.9741 | 60.4316 | 5347.0116 | 5347.0116 | 912.0244 | 820.822 | 51.7664 | 229.1576 | 117.2603 | 7239.9154 | 7239.9154 | 1322.0076 | 1189.8068 | 53.2638 | 310.2821 | 169.9724 | 8549.33 | 8549.33 | 1510.902 | 1359.8118 | 53.7608 | 366.3999 | 194.2588

## Geluid Peutz 07-09-2021 (hidden)
Peutz concept rapport
Geluidgegevens Vita H1C
d.d. 07-09-2021
Uit rapport
Fans
| 1x3 |  | 2x3 |  | 3x3 |  | 4x3
Volt | LwA |  | LwA |  | LwA |  | LwA
6 | 23 |  | 20.5 |  | 22.5 |  | 23.5 |  | dB(A)
9 | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33.5 |  | dB(A)
12 | 38 |  | 40 |  | 41 |  | 41.5 |  | dB(A)
15 | 44.5 |  | 46 |  | 47.5 |  | 48 |  | dB(A)
18 | 49.5 |  | 50.5 |  | 51.5 |  | 52.2 |  | dB(A)
24 | 54.5 |  | 57 |  | 58.5 |  | 59 |  | dB(A)
1x3 | y = -0,0701x2 + 3,9008x + 1,5
2x3 | y = -0,0899x2 + 4,6937x - 4,1
3x3 | y = -0,0827x2 + 4,4635x - 1,225
4x3 | y = -0,0802x2 + 4,349x + 0,58
Geinterpoleerd
LpA (op 1 meter)
Fans
| 1x3 |  | 2x3 |  | 3x3 |  | 4x3
Volt | LwA | LpA | LwA | LpA | LwA | LpA | LwA | LpA
6 | 22.3812 | 17.3812 | 20.8258 | 15.8258 | 22.5788 | 17.5788 | 23.7868 | 18.7868 | dB(A)
6.2 | 22.9903 | 17.9903 | 21.5452 | 16.5452 | 23.2697 | 18.2697 | 24.4609 | 19.4609 | dB(A)
6.4 | 23.5938 | 18.5938 | 22.2574 | 17.2574 | 23.954 | 18.954 | 25.1286 | 20.1286 | dB(A)
6.6 | 24.1917 | 19.1917 | 22.9624 | 17.9624 | 24.6317 | 19.6317 | 25.7899 | 20.7899 | dB(A)
6.8 | 24.784 | 19.784 | 23.6602 | 18.6602 | 25.3028 | 20.3028 | 26.4448 | 21.4448 | dB(A)
7 | 25.3707 | 20.3707 | 24.3508 | 19.3508 | 25.9672 | 20.9672 | 27.0932 | 22.0932 | dB(A)
7.2 | 25.9518 | 20.9518 | 25.0342 | 20.0342 | 26.625 | 21.625 | 27.7352 | 22.7352 | dB(A)
7.4 | 26.5272 | 21.5272 | 25.7105 | 20.7105 | 27.2762 | 22.2762 | 28.3708 | 23.3708 | dB(A)
7.6 | 27.0971 | 22.0971 | 26.3795 | 21.3795 | 27.9208 | 22.9208 | 29 | 24 | dB(A)
7.8 | 27.6614 | 22.6614 | 27.0413 | 22.0413 | 28.5588 | 23.5588 | 29.6228 | 24.6228 | dB(A)
8 | 28.22 | 23.22 | 27.696 | 22.696 | 29.1902 | 24.1902 | 30.2392 | 25.2392 | dB(A)
8.2 | 28.773 | 23.773 | 28.3435 | 23.3435 | 29.815 | 24.815 | 30.8492 | 25.8492 | dB(A)
8.4 | 29.3205 | 24.3205 | 28.9837 | 23.9837 | 30.4331 | 25.4331 | 31.4527 | 26.4527 | dB(A)
8.6 | 29.8623 | 24.8623 | 29.6168 | 24.6168 | 31.0446 | 26.0446 | 32.0498 | 27.0498 | dB(A)
8.8 | 30.3985 | 25.3985 | 30.2427 | 25.2427 | 31.6495 | 26.6495 | 32.6405 | 27.6405 | dB(A)
9 | 30.9291 | 25.9291 | 30.8614 | 25.8614 | 32.2478 | 27.2478 | 33.2248 | 28.2248 | dB(A)
9.2 | 31.4541 | 26.4541 | 31.4729 | 26.4729 | 32.8395 | 27.8395 | 33.8027 | 28.8027 | dB(A)
9.4 | 31.9735 | 26.9735 | 32.0772 | 27.0772 | 33.4245 | 28.4245 | 34.3741 | 29.3741 | dB(A)
9.6 | 32.4873 | 27.4873 | 32.6743 | 27.6743 | 34.003 | 29.003 | 34.9392 | 29.9392 | dB(A)
9.8 | 32.9954 | 27.9954 | 33.2643 | 28.2643 | 34.5748 | 29.5748 | 35.4978 | 30.4978 | dB(A)
10 | 33.498 | 28.498 | 33.847 | 28.847 | 35.14 | 30.14 | 36.05 | 31.05 | dB(A)
10.2 | 33.995 | 28.995 | 34.4225 | 29.4225 | 35.6986 | 30.6986 | 36.5958 | 31.5958 | dB(A)
10.4 | 34.4863 | 29.4863 | 34.9909 | 29.9909 | 36.2506 | 31.2506 | 37.1352 | 32.1352 | dB(A)
10.6 | 34.972 | 29.972 | 35.5521 | 30.5521 | 36.7959 | 31.7959 | 37.6681 | 32.6681 | dB(A)
10.8 | 35.4522 | 30.4522 | 36.106 | 31.106 | 37.3347 | 32.3347 | 38.1947 | 33.1947 | dB(A)
11 | 35.9267 | 30.9267 | 36.6528 | 31.6528 | 37.8668 | 32.8668 | 38.7148 | 33.7148 | dB(A)
11.2 | 36.3956 | 31.3956 | 37.1924 | 32.1924 | 38.3923 | 33.3923 | 39.2285 | 34.2285 | dB(A)
11.4 | 36.8589 | 31.8589 | 37.7248 | 32.7248 | 38.9112 | 33.9112 | 39.7358 | 34.7358 | dB(A)
11.6 | 37.3166 | 32.3166 | 38.25 | 33.25 | 39.4235 | 34.4235 | 40.2367 | 35.2367 | dB(A)
11.8 | 37.7687 | 32.7687 | 38.768 | 33.768 | 39.9292 | 34.9292 | 40.7312 | 35.7312 | dB(A)
12 | 38.2152 | 33.2152 | 39.2788 | 34.2788 | 40.4282 | 35.4282 | 41.2192 | 36.2192 | dB(A)
12.2 | 38.6561 | 33.6561 | 39.7824 | 34.7824 | 40.9206 | 35.9206 | 41.7008 | 36.7008 | dB(A)
12.4 | 39.0913 | 34.0913 | 40.2789 | 35.2789 | 41.4064 | 36.4064 | 42.176 | 37.176 | dB(A)
12.6 | 39.521 | 34.521 | 40.7681 | 35.7681 | 41.8856 | 36.8856 | 42.6448 | 37.6448 | dB(A)
12.8 | 39.9451 | 34.9451 | 41.2501 | 36.2501 | 42.3582 | 37.3582 | 43.1072 | 38.1072 | dB(A)
13 | 40.3635 | 35.3635 | 41.725 | 36.725 | 42.8242 | 37.8242 | 43.5632 | 38.5632 | dB(A)
13.2 | 40.7763 | 35.7763 | 42.1927 | 37.1927 | 43.2836 | 38.2836 | 44.0128 | 39.0128 | dB(A)
13.4 | 41.1836 | 36.1836 | 42.6531 | 37.6531 | 43.7363 | 38.7363 | 44.4559 | 39.4559 | dB(A)
13.6 | 41.5852 | 36.5852 | 43.1064 | 38.1064 | 44.1824 | 39.1824 | 44.8926 | 39.8926 | dB(A)
13.8 | 41.9812 | 36.9812 | 43.5525 | 38.5525 | 44.6219 | 39.6219 | 45.3229 | 40.3229 | dB(A)
14 | 42.3716 | 37.3716 | 43.9914 | 38.9914 | 45.0548 | 40.0548 | 45.7468 | 40.7468 | dB(A)
14.2 | 42.7564 | 37.7564 | 44.4231 | 39.4231 | 45.4811 | 40.4811 | 46.1643 | 41.1643 | dB(A)
14.4 | 43.1356 | 38.1356 | 44.8476 | 39.8476 | 45.9007 | 40.9007 | 46.5753 | 41.5753 | dB(A)
14.6 | 43.5092 | 38.5092 | 45.2649 | 40.2649 | 46.3138 | 41.3138 | 46.98 | 41.98 | dB(A)
14.8 | 43.8771 | 38.8771 | 45.6751 | 40.6751 | 46.7202 | 41.7202 | 47.3782 | 42.3782 | dB(A)
15 | 44.2395 | 39.2395 | 46.078 | 41.078 | 47.12 | 42.12 | 47.77 | 42.77 | dB(A)
15.2 | 44.5963 | 39.5963 | 46.4737 | 41.4737 | 47.5132 | 42.5132 | 48.1554 | 43.1554 | dB(A)
15.4 | 44.9474 | 39.9474 | 46.8623 | 41.8623 | 47.8998 | 42.8998 | 48.5344 | 43.5344 | dB(A)
15.6 | 45.2929 | 40.2929 | 47.2437 | 42.2437 | 48.2797 | 43.2797 | 48.9069 | 43.9069 | dB(A)
15.8 | 45.6329 | 40.6329 | 47.6178 | 42.6178 | 48.6531 | 43.6531 | 49.2731 | 44.2731 | dB(A)
16 | 45.9672 | 40.9672 | 47.9848 | 42.9848 | 49.0198 | 44.0198 | 49.6328 | 44.6328 | dB(A)
16.2 | 46.2959 | 41.2959 | 48.3446 | 43.3446 | 49.3799 | 44.3799 | 49.9861 | 44.9861 | dB(A)
16.4 | 46.619 | 41.619 | 48.6972 | 43.6972 | 49.7334 | 44.7334 | 50.333 | 45.333 | dB(A)
16.6 | 46.9365 | 41.9365 | 49.0426 | 44.0426 | 50.0803 | 45.0803 | 50.6735 | 45.6735 | dB(A)
16.8 | 47.2484 | 42.2484 | 49.3808 | 44.3808 | 50.4206 | 45.4206 | 51.0076 | 46.0076 | dB(A)
17 | 47.5547 | 42.5547 | 49.7118 | 44.7118 | 50.7542 | 45.7542 | 51.3352 | 46.3352 | dB(A)
17.2 | 47.8554 | 42.8554 | 50.0356 | 45.0356 | 51.0812 | 46.0812 | 51.6564 | 46.6564 | dB(A)
17.4 | 48.1504 | 43.1504 | 50.3523 | 45.3523 | 51.4016 | 46.4016 | 51.9712 | 46.9712 | dB(A)
17.6 | 48.4399 | 43.4399 | 50.6617 | 45.6617 | 51.7154 | 46.7154 | 52.2796 | 47.2796 | dB(A)
17.8 | 48.7238 | 43.7238 | 50.9639 | 45.9639 | 52.0226 | 47.0226 | 52.5816 | 47.5816 | dB(A)
18 | 49.002 | 44.002 | 51.259 | 46.259 | 52.3232 | 47.3232 | 52.8772 | 47.8772 | dB(A)
18.2 | 49.2746 | 44.2746 | 51.5469 | 46.5469 | 52.6172 | 47.6172 | 53.1664 | 48.1664 | dB(A)
18.4 | 49.5417 | 44.5417 | 51.8275 | 46.8275 | 52.9045 | 47.9045 | 53.4491 | 48.4491 | dB(A)
18.6 | 49.8031 | 44.8031 | 52.101 | 47.101 | 53.1852 | 48.1852 | 53.7254 | 48.7254 | dB(A)
18.8 | 50.0589 | 45.0589 | 52.3673 | 47.3673 | 53.4593 | 48.4593 | 53.9953 | 48.9953 | dB(A)
19 | 50.3091 | 45.3091 | 52.6264 | 47.6264 | 53.7268 | 48.7268 | 54.2588 | 49.2588 | dB(A)
19.2 | 50.5537 | 45.5537 | 52.8783 | 47.8783 | 53.9877 | 48.9877 | 54.5159 | 49.5159 | dB(A)
19.4 | 50.7927 | 45.7927 | 53.123 | 48.123 | 54.2419 | 49.2419 | 54.7665 | 49.7665 | dB(A)
19.6 | 51.0261 | 46.0261 | 53.3605 | 48.3605 | 54.4896 | 49.4896 | 55.0108 | 50.0108 | dB(A)
19.8 | 51.2538 | 46.2538 | 53.5909 | 48.5909 | 54.7306 | 49.7306 | 55.2486 | 50.2486 | dB(A)
20 | 51.476 | 46.476 | 53.814 | 48.814 | 54.965 | 49.965 | 55.48 | 50.48 | dB(A)
20.2 | 51.6926 | 46.6926 | 54.0299 | 49.0299 | 55.1928 | 50.1928 | 55.705 | 50.705 | dB(A)
20.4 | 51.9035 | 46.9035 | 54.2387 | 49.2387 | 55.414 | 50.414 | 55.9236 | 50.9236 | dB(A)
20.6 | 52.1088 | 47.1088 | 54.4403 | 49.4403 | 55.6285 | 50.6285 | 56.1357 | 51.1357 | dB(A)
20.8 | 52.3086 | 47.3086 | 54.6346 | 49.6346 | 55.8365 | 50.8365 | 56.3415 | 51.3415 | dB(A)
21 | 52.5027 | 47.5027 | 54.8218 | 49.8218 | 56.0378 | 51.0378 | 56.5408 | 51.5408 | dB(A)
21.2 | 52.6912 | 47.6912 | 55.0018 | 50.0018 | 56.2325 | 51.2325 | 56.7337 | 51.7337 | dB(A)
21.4 | 52.8741 | 47.8741 | 55.1746 | 50.1746 | 56.4206 | 51.4206 | 56.9202 | 51.9202 | dB(A)
21.6 | 53.0514 | 48.0514 | 55.3402 | 50.3402 | 56.6021 | 51.6021 | 57.1003 | 52.1003 | dB(A)
21.8 | 53.2231 | 48.2231 | 55.4986 | 50.4986 | 56.777 | 51.777 | 57.274 | 52.274 | dB(A)
22 | 53.3892 | 48.3892 | 55.6498 | 50.6498 | 56.9452 | 51.9452 | 57.4412 | 52.4412 | dB(A)
22.2 | 53.5497 | 48.5497 | 55.7938 | 50.7938 | 57.1068 | 52.1068 | 57.602 | 52.602 | dB(A)
22.4 | 53.7045 | 48.7045 | 55.9307 | 50.9307 | 57.2618 | 52.2618 | 57.7564 | 52.7564 | dB(A)
22.6 | 53.8538 | 48.8538 | 56.0603 | 51.0603 | 57.4102 | 52.4102 | 57.9044 | 52.9044 | dB(A)
22.8 | 53.9975 | 48.9975 | 56.1827 | 51.1827 | 57.552 | 52.552 | 58.046 | 53.046 | dB(A)
23 | 54.1355 | 49.1355 | 56.298 | 51.298 | 57.6872 | 52.6872 | 58.1812 | 53.1812 | dB(A)
23.2 | 54.2679 | 49.2679 | 56.4061 | 51.4061 | 57.8158 | 52.8158 | 58.31 | 53.31 | dB(A)
23.4 | 54.3948 | 49.3948 | 56.5069 | 51.5069 | 57.9377 | 52.9377 | 58.4323 | 53.4323 | dB(A)
23.6 | 54.516 | 49.516 | 56.6006 | 51.6006 | 58.053 | 53.053 | 58.5482 | 53.5482 | dB(A)
23.8 | 54.6316 | 49.6316 | 56.6871 | 51.6871 | 58.1617 | 53.1617 | 58.6577 | 53.6577 | dB(A)
24 | 54.7416 | 49.7416 | 56.7664 | 51.7664 | 58.2638 | 53.2638 | 58.7608 | 53.7608 | dB(A)