## Home
ClimaRad Ventura V1C/V1C-C/V1C-C-S/V1C-S/V1C-V/V1C-V-S** | [7 empty] | V12
Waterzijdige verwarm- en koelcapaciteiten
U kunt hieronder de gewenste temperatuurregimes invullen. Bij een juiste invoer verschijnen de capaciteiten in de tabellen, gemeten volgens DIN EN 16430:2015 en EN 442
Verwarming
|  |  | Verwarmcapaciteit |  | LpA (@1 m) |  |  | Flow *
Aanvoertemperatuur | 55 | Normal | 2070.32 | Watt | 28.6216 | dB(A) |  | 178.3051 | [l/h]
Retourtemperatuur | 45 | Medium | 2735.46 | Watt | 34.7392 | dB(A) |  | 235.5899 | [l/h]
Ruimtetemperatuur | 20 | Boost | 4023.92 | Watt | 44.7895 | dB(A) |  | 346.5577 | [l/h]
Koeling
|  |  | Koelcapaciteit |  | LpA (@1 m) |  |  | Flow *
Aanvoertemperatuur | 16 | Normal | 701.0336 | Watt | 28.6216 | dB(A) |  | 201.2537 | [l/h]
Retourtemperatuur | 19 | Medium | 887.8636 | Watt | 34.7392 | dB(A) |  | 254.8891 | [l/h]
Ruimtetemperatuur (50% RV) | 26 | Boost | 1199.7306 | Watt | 44.7895 | dB(A) |  | 344.4203 | [l/h]
0
0 |  |  |  | Waterinhoud | 3 | [liter]
0 |  |  |  | KVS-waarde
0 |  |  |  | cv bovenaansl. | 0.8 | [m3/h] | (excl. afsluiter)
0 |  |  |  | cv onderaansl. | 1.15 | [m3/h] | (excl. afsluiter)
* Flow: dit is de berekende waarde. De max. flow dient te worden gecheckt op snelheid, geluid e.d.
** V1C-V en V1C-V-S heeft circa 5% lagere capaciteit
NB
Bij condenserende koeling is een condensafvoer noodzakelijk,
de CV aansluiting is dan enkel aan bovenkant unit mogelijk
De Ventura V1C / V1C-S kan enkel niet-condenserend koelen
De Ventura V1C-C kan condenserend koelen
1

## Grafieken en tabellen (hidden)
Verwarming
Aanvoertemperatuur | TA = | 55
Retourtemperatuur | TR = | 45
Ruimtetemperatuur | TL = | 20
Koeling
Aanvoertemperatuur | TA = | 16
Retourtemperatuur | TR = | 19
Ruimtetemperatuur | TL = | 26
Controle op verzoek van RV
Berekening formule Rapport
Verwarming 10/10 |  |  | Verwarming 30/50 |  |  | Verwarming 100/100 |  |  |  | Verwarming 20/30 |  |  | Verwarming 50/75
Φ = Km x ΔTn |  |  | Φ = Km x ΔTn |  |  | Φ = Km x ΔTn |  |  |  | Φ = Km x ΔTn |  |  | Φ = Km x ΔTn
testberekening |  |  | testberekening |  |  | testberekening |  |  |  | testberekening |  |  | testberekening
T aanvoer | 55 |  | T aanvoer | 55 |  | T aanvoer | 55 |  |  | T aanvoer | 55 |  | T aanvoer | 55
T retour | 45 |  | T retour | 45 |  | T retour | 45 |  |  | T retour | 45 |  | T retour | 45
T gem. | 50 |  | T gem. | 50 |  | T gem. | 50 |  |  | T gem. | 50 |  | T gem. | 50
T ruimte | 20 |  | T ruimte | 20 |  | T ruimte | 20 |  |  | T ruimte | 20 |  | T ruimte | 20
ΔT = (Tgem - Truimte) | 30 |  | ΔT = (Tgem- Truimte) | 30 |  | ΔT = (Tgem- Truimte) | 30 |  |  | ΔT = (Tgem- Truimte) | 30 |  | ΔT = (Tgem- Truimte) | 30
Km | 24.9701 |  | Km | 78.1754 |  | Km | n.v.t. |  |  | Km | 46.1077 |  | Km | 130.6171
ΔT | 30 | [K] | ΔT | 30 | [K] | ΔT | 30 | [K] |  | ΔT | 30 | [K] | ΔT | 30 | [K]
n | 1.0119 |  | n | 0.985 |  | n | n.v.t. |  |  | n | 1.009 |  | n | 0.9584
Φ | 780.0437 | [Watt] | Φ | 2228.6113 | [Watt] | Φ | 5136 | [Watt] | De vermogens worden berekend met de formule Km en n waarden. In de grijze kaders links zijn de controlewaarden met luchtdrukcorrectie uit tabel blz 6 | Φ | 1426.2278 | [Watt] | Φ | 3401.5209 | [Watt]
3 controlewaarden tabel uit rapport blz 6 |  |  | 3 controlewaarden tabel uit rapport blz 6 |  |  | 1 controlewaarden uit rapport blz 6 |  |  |  | 3 controlewaarden tabel uit rapport blz 6 |  |  | 3 controlewaarden tabel uit rapport blz 6
ΔT [K] |  | W | ΔT [K] |  | W | ΔT [K] |  | W |  | ΔT [K] |  | W | ΔT [K] |  | W
30 |  | 771 | 30 |  | 2176 | 30 |  | 5136 |  | 30 |  | 1431 | 30 |  | 3229
50 |  | 1303 | 50 |  | 3713 | Lineaire formule gebruiken (Watt/Kelvin) |  | 171.2 |  | 50 |  | 2402 | 50 |  | 5396
60 |  | 1610 | 60 |  | 4516 |  |  |  |  | 60 |  | 2943 | 60 |  | 6530
Koeling 10/10 |  |  | Koeling 30/50 |  |  | Koeling 100/100
Φ = Km x ΔTn |  |  | Φ = Km x ΔTn |  |  | Φ = Km x ΔTn
testberekening |  |  | testberekening |  |  | testberekening
T aanvoer | 16 |  | T aanvoer | 16 |  | T aanvoer | 16
T retour | 19 |  | T retour | 19 |  | T retour | 19
T gem. | 17.5 |  | T gem. | 17.5 |  | T gem. | 17.5
T ruimte | 26 |  | T ruimte | 26 |  | T ruimte | 26
ΔT = (Truimte - Tgem) | 8.5 |  | ΔT = (Truimte - Tgem) | 8.5 |  | ΔT = (Truimte - Tgem) | 8.5
Km | 31.6034 |  | Km | 52.3738 |  | Km | n.v.t.
ΔT | 8.5 | [K] | ΔT | 8.5 | [K] | ΔT | 8.5 | [K]
n | 0.9376 |  | n | 1.2199 |  | n | n.v.t.
Φ | 235.0482 | [Watt] | Φ | 712.709 | [Watt] | Φ | 1434.4762 | [Watt]
3 controlewaarden tabel uit rapport blz 6 |  |  | 3 controlewaarden tabel uit rapport blz 6 |  |  | 1 controlewaarden uit rapport blz 6
ΔT [K] |  | W | ΔT [K] |  | W | ΔT [K] |  | W
8.3 |  | 230 | 8.2 |  | 690 | 10.5 |  | 1772
10.2 |  | 279 | 10.1 |  | 860 | Lineaire formule gebruiken (Watt/Kelvin) |  | 168.7619
12.2 |  | 331 | 12 |  | 1097

## Geluid (hidden)
Verwarming
Aanvoertemperatuur | TA = | 55
Retourtemperatuur | TR = | 45
Ruimtetemperatuur | TL = | 20
Koeling
Aanvoertemperatuur | TA = | 16
Retourtemperatuur | TR = | 19
Ruimtetemperatuur | TL = | 26
*19/12/2023: geluidsdruk aangepast nav moederfile -> voor berekening: zie moederfile
Geluidsdruk LpA dB(A) (@1m) |  |  | Delta T |  |  |  | waterdebiet [l/h]
|  |  | 15 | 30 | 11 | 8.5
| PWM |  | 40/30/20 | invoer | 15/19/28 | invoer | Verwarming | Koeling
12.8907 | 10 |  | 386.98 | 773.96 | 299 | 231.0455 | 66.6568 | 66.3288
13.3277 | 11 |  | 400.96 | 801.92 | 315.6325 | 243.8978 | 69.0649 | 70.0185
13.7646 | 12 |  | 415.17 | 830.34 | 332.28 | 256.7618 | 71.5125 | 73.7115
14.2016 | 13 |  | 429.61 | 859.22 | 348.9425 | 269.6374 | 73.9998 | 77.4079
14.6386 | 14 |  | 444.28 | 888.56 | 365.62 | 282.5245 | 76.5267 | 81.1075
15.0755 | 15 |  | 459.18 | 918.36 | 382.3125 | 295.4233 | 79.0932 | 84.8105
15.5125 | 16 |  | 474.31 | 948.62 | 399.02 | 308.3336 | 81.6993 | 88.5168
15.9495 | 17 |  | 489.67 | 979.34 | 415.7425 | 321.2556 | 84.3451 | 92.2265
16.3865 | 18 |  | 505.26 | 1010.52 | 432.48 | 334.1891 | 87.0304 | 95.9395
16.8234 | 19 |  | 521.08 | 1042.16 | 449.2325 | 347.1342 | 89.7554 | 99.6558
17.2604 | 20 |  | 537.13 | 1074.26 | 466 | 360.0909 | 92.52 | 103.3754
17.6974 | 21 |  | 553.41 | 1106.82 | 482.7825 | 373.0592 | 95.3242 | 107.0983 |  | Verwarming
18.1343 | 22 |  | 569.92 | 1139.84 | 499.58 | 386.0391 | 98.168 | 110.8246 |  | formule
18.5713 | 23 |  | 586.66 | 1173.32 | 516.3925 | 399.0306 | 101.0515 | 114.5542 |  | y =0,1152*X2 + 11,565*X + 259,83
19.0083 | 24 |  | 603.63 | 1207.26 | 533.22 | 412.0336 | 103.9745 | 118.2872 |  | testberekening
19.4453 | 25 |  | 620.83 | 1241.66 | 550.0625 | 425.0483 | 106.9372 | 122.0234 |  | PWM | Warmte
19.8822 | 26 |  | 638.26 | 1276.52 | 566.92 | 438.0745 | 109.9395 | 125.763 |  | 10 | 386.98
20.3192 | 27 |  | 655.92 | 1311.84 | 583.7925 | 451.1124 | 112.9814 | 129.5059 |  | PWM controle
20.7562 | 28 |  | 673.81 | 1347.62 | 600.68 | 464.1618 | 116.063 | 133.2522 | 10/10 | 10 | 387
21.1931 | 29 |  | 691.93 | 1383.86 | 617.5825 | 477.2228 | 119.1841 | 137.0018 | 20/30 | 30 | 709
21.6301 | 30 |  | 710.28 | 1420.56 | 634.5 | 490.2955 | 122.3449 | 140.7547 | 30/50 | 50 | 1126
22.0671 | 31 |  | 728.86 | 1457.72 | 651.4325 | 503.3797 | 125.5453 | 144.5109 | 50/75 | 75 | 1751
22.504 | 32 |  | 747.67 | 1495.34 | 668.38 | 516.4755 | 128.7853 | 148.2705 | 100/100 | 100 | 2568
22.941 | 33 |  | 766.71 | 1533.42 | 685.3425 | 529.5828 | 132.0649 | 152.0334
23.378 | 34 |  | 785.98 | 1571.96 | 702.32 | 542.7018 | 135.3841 | 155.7996
23.815 | 35 |  | 805.48 | 1610.96 | 719.3125 | 555.8324 | 138.743 | 159.5691
24.2519 | 36 |  | 825.21 | 1650.42 | 736.32 | 568.9745 | 142.1414 | 163.342
24.6889 | 37 |  | 845.17 | 1690.34 | 753.3425 | 582.1283 | 145.5795 | 167.1182
25.1259 | 38 |  | 865.36 | 1730.72 | 770.38 | 595.2936 | 149.0572 | 170.8977
25.5628 | 39 |  | 885.78 | 1771.56 | 787.4325 | 608.4706 | 152.5745 | 174.6805
25.9998 | 40 |  | 906.43 | 1812.86 | 804.5 | 621.6591 | 156.1315 | 178.4667
26.4368 | 41 |  | 927.31 | 1854.62 | 821.5825 | 634.8592 | 159.728 | 182.2562
26.8737 | 42 |  | 948.42 | 1896.84 | 838.68 | 648.0709 | 163.3642 | 186.0491
27.3107 | 43 |  | 969.76 | 1939.52 | 855.7925 | 661.2942 | 167.04 | 189.8452
27.7477 | 44 |  | 991.33 | 1982.66 | 872.92 | 674.5291 | 170.7554 | 193.6447
28.1847 | 45 |  | 1013.13 | 2026.26 | 890.0625 | 687.7756 | 174.5104 | 197.4475
28.6216 | 46 | Normal stand | 1035.16 | 2070.32 | 907.22 | 701.0336 | 178.3051 | 201.2537
29.0586 | 47 |  | 1057.42 | 2114.84 | 924.3925 | 714.3033 | 182.1393 | 205.0631
29.4956 | 48 |  | 1079.91 | 2159.82 | 941.58 | 727.5845 | 186.0132 | 208.8759
29.9325 | 49 |  | 1102.63 | 2205.26 | 958.7825 | 740.8774 | 189.9267 | 212.6921
30.3695 | 50 |  | 1125.58 | 2251.16 | 976 | 754.1818 | 193.8798 | 216.5115
30.8065 | 51 |  | 1148.76 | 2297.52 | 993.2325 | 767.4978 | 197.8725 | 220.3343
31.2434 | 52 |  | 1172.17 | 2344.34 | 1010.48 | 780.8255 | 201.9049 | 224.1604
31.6804 | 53 |  | 1195.81 | 2391.62 | 1027.7425 | 794.1647 | 205.9768 | 227.9899
32.1174 | 54 |  | 1219.68 | 2439.36 | 1045.02 | 807.5155 | 210.0884 | 231.8226
32.5543 | 55 |  | 1243.78 | 2487.56 | 1062.3125 | 820.8778 | 214.2396 | 235.6587
32.9913 | 56 |  | 1268.11 | 2536.22 | 1079.62 | 834.2518 | 218.4304 | 239.4981
33.4283 | 57 |  | 1292.67 | 2585.34 | 1096.9425 | 847.6374 | 222.6609 | 243.3409
33.8653 | 58 |  | 1317.46 | 2634.92 | 1114.28 | 861.0345 | 226.9309 | 247.187
34.3022 | 59 |  | 1342.48 | 2684.96 | 1131.6325 | 874.4433 | 231.2406 | 251.0364
34.7392 | 60 | Medium stand | 1367.73 | 2735.46 | 1149 | 887.8636 | 235.5899 | 254.8891
35.1762 | 61 |  | 1393.21 | 2786.42 | 1166.3825 | 901.2956 | 239.9788 | 258.7451
35.6131 | 62 |  | 1418.92 | 2837.84 | 1183.78 | 914.7391 | 244.4073 | 262.6045
36.0501 | 63 |  | 1444.86 | 2889.72 | 1201.1925 | 928.1942 | 248.8754 | 266.4672
36.4871 | 64 |  | 1471.03 | 2942.06 | 1218.62 | 941.6609 | 253.3832 | 270.3333
36.9241 | 65 |  | 1497.43 | 2994.86 | 1236.0625 | 955.1392 | 257.9305 | 274.2026
37.361 | 66 |  | 1524.06 | 3048.12 | 1253.52 | 968.6291 | 262.5175 | 278.0753
37.798 | 67 |  | 1550.92 | 3101.84 | 1270.9925 | 982.1306 | 267.1441 | 281.9514
38.235 | 68 |  | 1578.01 | 3156.02 | 1288.48 | 995.6436 | 271.8103 | 285.8307
38.6719 | 69 |  | 1605.33 | 3210.66 | 1305.9825 | 1009.1683 | 276.5162 | 289.7134
39.1089 | 70 |  | 1632.88 | 3265.76 | 1323.5 | 1022.7045 | 281.2616 | 293.5994
39.5459 | 71 |  | 1660.66 | 3321.32 | 1341.0325 | 1036.2524 | 286.0467 | 297.4887
39.9828 | 72 |  | 1688.67 | 3377.34 | 1358.58 | 1049.8118 | 290.8714 | 301.3814
40.4198 | 73 |  | 1716.91 | 3433.82 | 1376.1425 | 1063.3828 | 295.7357 | 305.2774
40.8568 | 74 |  | 1745.38 | 3490.76 | 1393.72 | 1076.9655 | 300.6396 | 309.1767
41.2938 | 75 |  | 1774.08 | 3548.16 | 1411.3125 | 1090.5597 | 305.5832 | 313.0793
41.7307 | 76 |  | 1803.01 | 3606.02 | 1428.92 | 1104.1655 | 310.5663 | 316.9853
42.1677 | 77 |  | 1832.17 | 3664.34 | 1446.5425 | 1117.7828 | 315.5891 | 320.8946
42.6047 | 78 |  | 1861.56 | 3723.12 | 1464.18 | 1131.4118 | 320.6515 | 324.8072
43.0416 | 79 |  | 1891.18 | 3782.36 | 1481.8325 | 1145.0524 | 325.7535 | 328.7232
43.4786 | 80 |  | 1921.03 | 3842.06 | 1499.5 | 1158.7045 | 330.8951 | 332.6425
43.9156 | 81 |  | 1951.11 | 3902.22 | 1517.1825 | 1172.3683 | 336.0764 | 336.5651
44.3525 | 82 |  | 1981.42 | 3962.84 | 1534.88 | 1186.0436 | 341.2972 | 340.491
44.7895 | 83 | Boost stand | 2011.96 | 4023.92 | 1552.5925 | 1199.7306 | 346.5577 | 344.4203
45.2265 | 84 |  | 2042.73 | 4085.46 | 1570.32 | 1213.4291 | 351.8578 | 348.3528
45.6635 | 85 |  | 2073.73 | 4147.46 | 1588.0625 | 1227.1392 | 357.1975 | 352.2888
46.1004 | 86 |  | 2104.96 | 4209.92 | 1605.82 | 1240.8609 | 362.5768 | 356.228
46.5374 | 87 |  | 2136.42 | 4272.84 | 1623.5925 | 1254.5942 | 367.9958 | 360.1706
46.9744 | 88 |  | 2168.11 | 4336.22 | 1641.38 | 1268.3391 | 373.4544 | 364.1165
47.4113 | 89 |  | 2200.03 | 4400.06 | 1659.1825 | 1282.0956 | 378.9525 | 368.0657
47.8483 | 90 |  | 2232.18 | 4464.36 | 1677 | 1295.8636 | 384.4903 | 372.0183
48.2853 | 91 |  | 2264.56 | 4529.12 | 1694.8325 | 1309.6433 | 390.0678 | 375.9742
48.7222 | 92 |  | 2297.17 | 4594.34 | 1712.68 | 1323.4345 | 395.6848 | 379.9334
49.1592 | 93 |  | 2330.01 | 4660.02 | 1730.5425 | 1337.2374 | 401.3414 | 383.8959
49.5962 | 94 |  | 2363.08 | 4726.16 | 1748.42 | 1351.0518 | 407.0377 | 387.8618
50.0331 | 95 |  | 2396.38 | 4792.76 | 1766.3125 | 1364.8778 | 412.7736 | 391.831
50.4701 | 96 |  | 2429.91 | 4859.82 | 1784.22 | 1378.7155 | 418.5491 | 395.8035
50.9071 | 97 |  | 2463.67 | 4927.34 | 1802.1425 | 1392.5647 | 424.3642 | 399.7793
51.3441 | 98 |  | 2497.66 | 4995.32 | 1820.08 | 1406.4255 | 430.2189 | 403.7585
51.781 | 99 |  | 2531.88 | 5063.76 | 1838.0325 | 1420.2978 | 436.1133 | 407.741
52.218 | 100 |  | 2566.33 | 5132.66 | 1856 | 1434.1818 | 442.0473 | 411.7268

## Tabel geluid (hidden)
Geluidsdruk (@1m) | Afgiftes |  | Waterdebiet [l/h]
LpA dB(A) | verwarming | koeling | verwarming | koeling
12.8907 | 773.96 | 231.0455 | 66.6568 | 66.3288
13.3277 | 801.92 | 243.8978 | 69.0649 | 70.0185
13.7646 | 830.34 | 256.7618 | 71.5125 | 73.7115
14.2016 | 859.22 | 269.6374 | 73.9998 | 77.4079
14.6386 | 888.56 | 282.5245 | 76.5267 | 81.1075
15.0755 | 918.36 | 295.4233 | 79.0932 | 84.8105
15.5125 | 948.62 | 308.3336 | 81.6993 | 88.5168
15.9495 | 979.34 | 321.2556 | 84.3451 | 92.2265
16.3865 | 1010.52 | 334.1891 | 87.0304 | 95.9395
16.8234 | 1042.16 | 347.1342 | 89.7554 | 99.6558
17.2604 | 1074.26 | 360.0909 | 92.52 | 103.3754
17.6974 | 1106.82 | 373.0592 | 95.3242 | 107.0983
18.1343 | 1139.84 | 386.0391 | 98.168 | 110.8246
18.5713 | 1173.32 | 399.0306 | 101.0515 | 114.5542
19.0083 | 1207.26 | 412.0336 | 103.9745 | 118.2872
19.4453 | 1241.66 | 425.0483 | 106.9372 | 122.0234
19.8822 | 1276.52 | 438.0745 | 109.9395 | 125.763
20.3192 | 1311.84 | 451.1124 | 112.9814 | 129.5059
20.7562 | 1347.62 | 464.1618 | 116.063 | 133.2522
21.1931 | 1383.86 | 477.2228 | 119.1841 | 137.0018
21.6301 | 1420.56 | 490.2955 | 122.3449 | 140.7547
22.0671 | 1457.72 | 503.3797 | 125.5453 | 144.5109
22.504 | 1495.34 | 516.4755 | 128.7853 | 148.2705
22.941 | 1533.42 | 529.5828 | 132.0649 | 152.0334
23.378 | 1571.96 | 542.7018 | 135.3841 | 155.7996
23.815 | 1610.96 | 555.8324 | 138.743 | 159.5691
24.2519 | 1650.42 | 568.9745 | 142.1414 | 163.342
24.6889 | 1690.34 | 582.1283 | 145.5795 | 167.1182
25.1259 | 1730.72 | 595.2936 | 149.0572 | 170.8977
25.5628 | 1771.56 | 608.4706 | 152.5745 | 174.6805
25.9998 | 1812.86 | 621.6591 | 156.1315 | 178.4667
26.4368 | 1854.62 | 634.8592 | 159.728 | 182.2562
26.8737 | 1896.84 | 648.0709 | 163.3642 | 186.0491
27.3107 | 1939.52 | 661.2942 | 167.04 | 189.8452
27.7477 | 1982.66 | 674.5291 | 170.7554 | 193.6447
28.1847 | 2026.26 | 687.7756 | 174.5104 | 197.4475
28.6216 | 2070.32 | 701.0336 | 178.3051 | 201.2537 | Normal stand
29.0586 | 2114.84 | 714.3033 | 182.1393 | 205.0631
29.4956 | 2159.82 | 727.5845 | 186.0132 | 208.8759
29.9325 | 2205.26 | 740.8774 | 189.9267 | 212.6921
30.3695 | 2251.16 | 754.1818 | 193.8798 | 216.5115
30.8065 | 2297.52 | 767.4978 | 197.8725 | 220.3343
31.2434 | 2344.34 | 780.8255 | 201.9049 | 224.1604
31.6804 | 2391.62 | 794.1647 | 205.9768 | 227.9899
32.1174 | 2439.36 | 807.5155 | 210.0884 | 231.8226
32.5543 | 2487.56 | 820.8778 | 214.2396 | 235.6587
32.9913 | 2536.22 | 834.2518 | 218.4304 | 239.4981
33.4283 | 2585.34 | 847.6374 | 222.6609 | 243.3409
33.8653 | 2634.92 | 861.0345 | 226.9309 | 247.187
34.3022 | 2684.96 | 874.4433 | 231.2406 | 251.0364
34.7392 | 2735.46 | 887.8636 | 235.5899 | 254.8891 | Medium stand
35.1762 | 2786.42 | 901.2956 | 239.9788 | 258.7451
35.6131 | 2837.84 | 914.7391 | 244.4073 | 262.6045
36.0501 | 2889.72 | 928.1942 | 248.8754 | 266.4672
36.4871 | 2942.06 | 941.6609 | 253.3832 | 270.3333
36.9241 | 2994.86 | 955.1392 | 257.9305 | 274.2026
37.361 | 3048.12 | 968.6291 | 262.5175 | 278.0753
37.798 | 3101.84 | 982.1306 | 267.1441 | 281.9514
38.235 | 3156.02 | 995.6436 | 271.8103 | 285.8307
38.6719 | 3210.66 | 1009.1683 | 276.5162 | 289.7134
39.1089 | 3265.76 | 1022.7045 | 281.2616 | 293.5994
39.5459 | 3321.32 | 1036.2524 | 286.0467 | 297.4887
39.9828 | 3377.34 | 1049.8118 | 290.8714 | 301.3814
40.4198 | 3433.82 | 1063.3828 | 295.7357 | 305.2774
40.8568 | 3490.76 | 1076.9655 | 300.6396 | 309.1767
41.2938 | 3548.16 | 1090.5597 | 305.5832 | 313.0793
41.7307 | 3606.02 | 1104.1655 | 310.5663 | 316.9853
42.1677 | 3664.34 | 1117.7828 | 315.5891 | 320.8946
42.6047 | 3723.12 | 1131.4118 | 320.6515 | 324.8072
43.0416 | 3782.36 | 1145.0524 | 325.7535 | 328.7232
43.4786 | 3842.06 | 1158.7045 | 330.8951 | 332.6425
43.9156 | 3902.22 | 1172.3683 | 336.0764 | 336.5651
44.3525 | 3962.84 | 1186.0436 | 341.2972 | 340.491
44.7895 | 4023.92 | 1199.7306 | 346.5577 | 344.4203 | Boost stand
45.2265 | 4085.46 | 1213.4291 | 351.8578 | 348.3528
45.6635 | 4147.46 | 1227.1392 | 357.1975 | 352.2888
46.1004 | 4209.92 | 1240.8609 | 362.5768 | 356.228
46.5374 | 4272.84 | 1254.5942 | 367.9958 | 360.1706
46.9744 | 4336.22 | 1268.3391 | 373.4544 | 364.1165
47.4113 | 4400.06 | 1282.0956 | 378.9525 | 368.0657
47.8483 | 4464.36 | 1295.8636 | 384.4903 | 372.0183
48.2853 | 4529.12 | 1309.6433 | 390.0678 | 375.9742
48.7222 | 4594.34 | 1323.4345 | 395.6848 | 379.9334
49.1592 | 4660.02 | 1337.2374 | 401.3414 | 383.8959
49.5962 | 4726.16 | 1351.0518 | 407.0377 | 387.8618
50.0331 | 4792.76 | 1364.8778 | 412.7736 | 391.831
50.4701 | 4859.82 | 1378.7155 | 418.5491 | 395.8035
50.9071 | 4927.34 | 1392.5647 | 424.3642 | 399.7793
51.3441 | 4995.32 | 1406.4255 | 430.2189 | 403.7585
51.781 | 5063.76 | 1420.2978 | 436.1133 | 407.741
52.218 | 5132.66 | 1434.1818 | 442.0473 | 411.7268